## Sheet1
	NARUČITELJ: DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD- CASA PER ANZIANI CITTANOVA

	PONUDITELJ: ___________________________________

	T R O Š K O V N I K

	PREDMET NABAVE: UGRADNJA VATRODOJAVNOG SUSTAVA

R.b.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina stavke	Jedinična cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a

1	DOJAVA POŽARA

1.1.	Dobava i isporuka adresabilne centrale dojave požara s dvije adresabilne petlje. / Maksimalno 1000 adresabilnih elemenata (250 adresa unutar pojedine petlje). 250 programibilnih zona, 10000 događaja,Grafički LCD zaslon. Automatsko otkrivanje dvostrukih adresa. Dnevni i noćni režim rada. Napajanje 230 VAC i 50 Hz. Izlazni napon 24 VDC i 300mA. Struja mirovanja 310 mA. Maksimalna struja 500 mA. Maksimalni otpor petlje 44 Ω. Metalno kućište. Povezivanje na mrežu preko optičke komunikacije ili RS-485 porta.CALC Zadovoljen standard EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Zaštita kućišta IP30. Dimenzija 430 x 330 x 120 mm. Potrebna 1x baterija kapaciteta do12V 18 Ah.	kom	1		0,00 €

1.2	Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12 VDC / 18 Ah za autonomiju centrale dojave požara.	kom	1		0,00 €

1.3	Dobava i isporuka dojavnika / Dojavnik sa mogućnošću slanja informacija o alarmima i greškama putem e-maila. Mogućnost rada kao "sustav otok", tj. BEZ korištenja cloud usluge uz pomoć VPN L2TP servisa. Podržani sljedeći protokoli: SMTP, TCP/IP, DNS, DHCP, L2TP, IPSec, SHA256. Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 54 mA. Struja u alarmu 200 mA. LED indikator statusa.	kom	1		0,00 €

1.4	Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičkog detektora požara. / Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,19 mA. Struja u alarmu 6.5 mA. LED indikator statusa. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zadovoljen standard EN54-7. Bijela boja. Zaštita kućišta IP40.	kom	365		0,00 €

1.5	Dobava i isporuka automatskog adresabilnog termičkog detektora požara. / Temperaturni prag na 58°C. Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,17 mA. Struja u alarmu 6.5 mA. LED indikator statusa. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zadovoljava minimalno norme EN54-5. Bijela boja.	kom	27		0,00 €

1.6	Dobava i isporuka podnožja za automatske adresabilne detektore požara. / Nadžbukna ugradnja. 4 kontakta. Bijela boja.	kom	392		0,00 €

1.7	Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara za unutarnju ugradnju. / Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zaštita kućišta IP40. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Dimenzije 98 x 98 x 48 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-11 i EN54-17. Crvena boja.	kom	46		0,00 €

1.8	Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. / Modul sa 2 ulaza i 2 izlaza. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S urađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Zadovoljava minimalno norme EN54-17 i EN54-18. Crvena boja.	kom	4		0,00 €

1.9	Dobava i isporuka kućišta za jedan adresabilni modul.	kom	4		0,00 €

1.10	Dobava i isporuka adresabilne sirene s LED bljeskalicom za unutarnju ugradnju. / Sirena napajana iz petlje za montažu na zid/strop. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 20 mA. Glasnoća od 76 do 117 dB(A). 32 tona i 3 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +60°C. Zaštita kućišta IP33C. Zadovoljava minimalno norme EN54-3 i EN54-17. Crvena boja.	kom	22		0,00 €

1.11	Dobava i isporuka adresabilne sirene s LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju. / Ugradnja na vanjski zid. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u alarmu 20 mA. 32 tona i 2 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Zaštita kućišta IP65. Zadovoljava minimalno norme EN54-3 i EN54-23. Crvena boja.	kom	2		0,00 €

1.12	Dobava i isporuka vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	2.000		0,00 €

1.13	Polaganje vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	2.000		0,00 €

1.14	Dobava i isporuka podžbukne samogasive CS cijevi promjera 25 mm	m	400		0,00 €

1.15	Polaganje podžbukne samogasive CS cijevi promjera 25 mm	m	400		0,00 €

1.16	Ugradnja instalacijske PNT cijevi dimenzija fi 16mm, uključujući sav potreban materijal i pribor.	m	50		0,00 €

1.17	Dobava i isporuka kabelske kanalice dimenzija 16x16.Bijela boja	m	1.000		0,00 €

1.18	Montaža i spajanje centrale dojave požara prema uputama proizvođača za osiguranje potpune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja električne energije, svih vatrodojavnih petlji i rezervnog baterijskog napajanja)	kom	1		0,00 €

1.19	Montaža i spajanje automatskih detektora zajedno s podnožjima	kom	392		0,00 €

1.20	Montaža i spajanje ručnih javljača požara	kom	46		0,00 €

1.21	Montaža i spajanje ulazno/izlaznih modula	kom	4		0,00 €

1.22	Montaža i spajanje adresabilne unutarnje i vanjske vatrodojavne sirene	kom	24		0,00 €

1.23	Dobava i isporuka naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.24	Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira	kompl	1		0,00 €

1.25	Puštanje u rad sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.26	Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava	kompl	1		0,00 €

1.27	Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku	kompl	1		0,00 €

1.28	Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja sustava u 3 ovjerena uvezana primjerka i 1 digitalnim primjerom s ovjerom ovlaštenog inženjera	kompl	1		0,00 €

1.29	Prvo funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.30	Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja)	kompl	1		0,00 €

				CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	0,00 €
				IZNOS PDV-a
				CIJENA PONUDE S PDV-om	0,00 €

	Napomena: molimo ponuditelje da kao prilog dostave opis odgovarajuće
	opreme koja se traži u troškovniku