## Sheet1
	NARUČITELJ: DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD- CASA PER ANZIANI CITTANOVA

	PONUDITELJ: ___________________________________

	T R O Š K O V N I K

	PREDMET NABAVE: RADOVI NA UGRADNJI STABILNOG SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA (VATRODOJAVA)

R.b.	Opis stavke	Jedinica mjere	Količina stavke	Jedinična cijena stavke bez PDV-a	Ukupna cijena bez PDV-a

1	DOJAVA POŽARA

1.1.	Dobava i isporuka adresabilne centrale dojave požara s dvije adresabilne petlje. / Maksimalno 1000 adresabilnih elemenata (250 adresa unutar pojedine petlje). 250 programibilnih zona, 10000 događaja,Grafički LCD zaslon. Automatsko otkrivanje dvostrukih adresa. Dnevni i noćni režim rada. Napajanje 230 VAC i 50 Hz. Izlazni napon 24 VDC i 300mA. Struja mirovanja 310 mA. Maksimalna struja 500 mA. Maksimalni otpor petlje 44 Ω. Metalno kućište. Povezivanje na mrežu preko optičke komunikacije ili RS-485 porta.CALC Zadovoljen standard EN54-2, EN54-4 i EN54-13. Zaštita kućišta IP30. Dimenzija 430 x 330 x 120 mm. Potrebna 1x baterija kapaciteta do12V 18 Ah.	kom	1		0,00 €

1.2	Dobava i isporuka akumulatorske baterije 12 VDC / 18 Ah za autonomiju centrale dojave požara.	kom	1		0,00 €

1.3	Dobava i isporuka dojavnika / Dojavnik sa mogućnošću slanja informacija o alarmima i greškama putem e-maila. Mogućnost rada kao "sustav otok", tj. BEZ korištenja cloud usluge uz pomoć VPN L2TP servisa. Podržani sljedeći protokoli: SMTP, TCP/IP, DNS, DHCP, L2TP, IPSec, SHA256. Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 54 mA. Struja u alarmu 200 mA. LED indikator statusa.	kom	1		0,00 €

1.4	Dobava i isporuka automatskog adresabilnog optičkog detektora požara. / Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,19 mA. Struja u alarmu 6.5 mA. LED indikator statusa. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zadovoljen standard EN54-7. Bijela boja. Zaštita kućišta IP40.	kom	365		0,00 €

1.5	Dobava i isporuka automatskog adresabilnog termičkog detektora požara. / Temperaturni prag na 58°C. Radni napon od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,17 mA. Struja u alarmu 6.5 mA. LED indikator statusa. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zadovoljava minimalno norme EN54-5. Bijela boja.	kom	27		0,00 €

1.6	Dobava i isporuka podnožja za automatske adresabilne detektore požara. / Nadžbukna ugradnja. 4 kontakta. Bijela boja.	kom	392		0,00 €

1.7	Dobava i isporuka adresabilnog ručnog javljača požara za unutarnju ugradnju. / Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. Sa ugrađenim izolatorom petlje. Zaštita kućišta IP40. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Dimenzije 98 x 98 x 48 mm. Zadovoljava minimalno norme EN54-11 i EN54-17. Crvena boja.	kom	46		0,00 €

1.8	Dobava i isporuka ulazno-izlaznog adresabilnog modula. / Modul sa 2 ulaza i 2 izlaza. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 3 mA. S urađenim izolatorom petlje. Radna temperatura od -10°C do +70°C. Zaštita kućišta IP40. Zadovoljava minimalno norme EN54-17 i EN54-18. Crvena boja.	kom	4		0,00 €

1.9	Dobava i isporuka kućišta za jedan adresabilni modul.	kom	4		0,00 €

1.10	Dobava i isporuka adresabilne sirene s LED bljeskalicom za unutarnju ugradnju. / Sirena napajana iz petlje za montažu na zid/strop. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u mirovanju 0,3 mA. Struja u alarmu 20 mA. Glasnoća od 76 do 117 dB(A). 32 tona i 3 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +60°C. Zaštita kućišta IP33C. Zadovoljava minimalno norme EN54-3 i EN54-17. Crvena boja.	kom	22		0,00 €

1.11	Dobava i isporuka adresabilne sirene s LED bljeskalicom za vanjsku ugradnju. / Ugradnja na vanjski zid. Napajanje od 15 do 30 VDC. Struja u alarmu 20 mA. 32 tona i 2 razine zvuka. Radna temperatura od -10°C do +55°C. Zaštita kućišta IP65. Zadovoljava minimalno norme EN54-3 i EN54-23. Crvena boja.	kom	2		0,00 €

1.12	Dobava i isporuka vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	2.000		0,00 €

1.13	Polaganje vatrodojavnog instalacijskog kabela s izolacijom i PVC plaštom JB-Y(St)Y 2x2x0,8 mm	m	2.000		0,00 €

1.14	Dobava i isporuka podžbukne samogasive CS cijevi promjera 25 mm	m	400		0,00 €

1.15	Polaganje podžbukne samogasive CS cijevi promjera 25 mm	m	400		0,00 €

1.16	Ugradnja instalacijske PNT cijevi dimenzija fi 16mm, uključujući sav potreban materijal i pribor.	m	50		0,00 €

1.17	Dobava i isporuka kabelske kanalice dimenzija 16x16.Bijela boja	m	1.000		0,00 €

1.18	Montaža i spajanje centrale dojave požara prema uputama proizvođača za osiguranje potpune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja električne energije, svih vatrodojavnih petlji i rezervnog baterijskog napajanja)	kom	1		0,00 €

1.19	Montaža i spajanje automatskih detektora zajedno s podnožjima	kom	392		0,00 €

1.20	Montaža i spajanje ručnih javljača požara	kom	46		0,00 €

1.21	Montaža i spajanje ulazno/izlaznih modula	kom	4		0,00 €

1.22	Montaža i spajanje adresabilne unutarnje i vanjske vatrodojavne sirene	kom	24		0,00 €

1.23	Dobava i isporuka naljepnica za označavanje elemenata sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.24	Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara prije puštanja sustava u rad sa otklanjanjem grešaka, kratkih spojeva i ostalih poteškoća za rad vatrodojavnih petlji, kao i mjerenjem otpora izolacije i indirektnog napona dodira	kompl	1		0,00 €

1.25	Puštanje u rad sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.26	Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka sa usklađivanjem izvršnih funkcija sustava	kompl	1		0,00 €

1.27	Obuka korisnika za rad sa sustavom uz dostavu korisničkih uputa na hrvatskom jeziku	kompl	1		0,00 €

1.28	Izrada i isporuka projekta izvedenog stanja sustava u 3 ovjerena uvezana primjerka i 1 digitalnim primjerom s ovjerom ovlaštenog inženjera	kompl	1		0,00 €

1.29	Prvo funkcionalno ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove te izdavanje uvjerenja o funkcionalnosti sustava za dojavu požara	kompl	1		0,00 €

1.30	Primopredaja sustava za dojavu požara investitoru (predaja tehničke dokumentacije, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije te projekta izvedenog stanja. Predaja Knjige održavanja sustava za dojavu požara, pisana garancija na svu ugrađenu opremu, izvedene radove i funkcioniranje cijelog sustava vatrodojave)	kompl	1		0,00 €

				CIJENA PONUDE BEZ PDV-a	0,00 €
				IZNOS PDV-a
				CIJENA PONUDE S PDV-om	0,00 €

	Napomena: molimo ponuditelje da kao prilog dostave opis i sliku odgovarajuće opreme koja se traži u troškovniku

	Uz radove iz troškovnika podrazumjeva se da ponuditelj obavi i prateće radove: svakodnevno čišćenje prostorija, usisavnje prašine kod bušenja, pomicanje i vraćanje namještaja, popravak oštećenih zidova uključujući i farbanje